###### (  Kompenzace účiníku

#### (  Regulace 1/4 hod. maxima

(  Analýzy sítí NN a VN

(  Rozváděče NN

(  Energetické audity a poradenství

Rozvaděče NN typu RS,RM a RH

SEZNÁMENÍ S VÝROBKEM

Nízkonapěťové rozváděče typu RS,RM a RH jsou určeny pro rozvod a řízení elektrické energie v souladu s projektovou dokumentací a technickými podmínkami daného zařízení. Pro jiné účely nejde použít..

Rozváděč se umístí do prostředí v souladu s technickými  podmínkami :

- rozvaděč lze připojit pouze na síť, pro kterou je určen (viz parametry na výrobním štítku)

- teplota okolního prostředí musí být s ohledem na  použité komponenty v rozmezí -20 až  +35 (C

- nadmořská výška do 1000 m

- efektivní hodnota napětí nesmí v místě připojení přestoupit dlouhodobě hodnotu 1,1*UN

- rozváděče jsou určeny pro provozy s nízkým harmonickým zkreslením napětí

- umístění rozváděče je nutné volit s ohledem na stupeň krytí rozváděče (IP kód)

- musí být dodrženy pokyny pro montáž, obsluhu a údržbu (doporučujeme zaznamenávat všechny úpravy, opravy, revize apod. do provozního sešitu zařízení)

## KONSTRUKCE ROZVÁDĚČE

Standardně je rozvaděč vyráběn do proudu 4000 A v krytí IP 20 – IP 54. Na vstupu je osazen hlavní vypínač, jistič nebo pojistkový odpínač (na přání zákazníka nebude osazen). Na jejich svorky je možné připojit silové přípojnice nebo kabel, a to jak vrchem, tak spodem.  Doporučujeme měděné přívodní vodiče dimenzované dle platných norem s ohledem na protékající proud a charakter zátěže.

Na přání zákazníka lze na základě dohody vyrobit i atypický rozváděč.

Dále si lze zvolit jiné krytí (ČSN EN 60529), jiné rozměry skříní apod.

## UPOZORNĚNÍ PRO UŽIVATELE

Rozváděče se standardně vyrábějí v krytí IP40. Po otevření dveří je rozváděč ve třídě krytí IP00- nahodilý dotyk, proto je nutné, aby jej obsluhovala osoba odborně způsobilá k této činnosti na elektrickém zařízení.

Při jakékoliv práci a manipulaci je třeba dbát bezpečnostních předpisů s ohledem na protékající proud a napětí..

Dodavatel vyrobil rozvodné zařízení podle platných norem -  ČSN EN 60439-1 ed.2 (ČSN 35 7107). Na tento výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců od uskutečnění dodávky. Záruka platí za předpokladu, že byly dodrženy podmínky stanovené dodavatelem a shrnuté v kapitole SEZNÁMENÍ S VÝROBKEM.

Záruční povinnost dodavatele zaniká ve všech případech, kdy došlo k zásahům nebo úpravám v provedení rozváděče bez  výslovného souhlasu výrobce.

## POKYNY PRO MONTÁŽ , OBSLUHU A ÚDRŽBU

Rozváděč se přepravuje ve svislé poloze, vhodně upevněný nebo ukotvený proti převržení. V místě určení se rozvaděč umístí na podlahu nebo nad kabelový kanál, které svou nosností odpovídají hmotnosti  rozváděče. Přívodní vedení se  zaústí na hlavní vypínač, jistič nebo pojistkový odpínač a kabel.

Montáž rozvaděče musí být provedena v souladu s normami ČSN 332000-4-41 ed.2 a ČSN EN 60439-1 ed.2 provedení kusových zkoušek výrobcem nezbavuje montážní firmu povinností překontrolovat rozvaděč po jeho dopravě a instalaci v souladu s ČSN60439-1,ed.2 čl.8.1.2.

Pro uvedení do provozu je třeba sepnout hlavní vypínač a dle návodu na použití. Potom může dojít k oživení a provedení výchozí revize celého zařízení.

Po uvedení zařízení do provozu jsou nároky na obsluhu a údržbu minimální. Příležitostně se provádí běžná vizuální kontrola a odhalené závady se průběžně odstraňují. Zjišťuje se, zda není přetavená některá pojistka v silové a nebo ovládací části, zda nejsou v některé části viditelné stopy poškození (poškozená izolace či jednotlivé komponenty, změny způsobené nadměrnou teplotou a přehříváním apod.), zda se v rozvaděči neusazuje nadměrné množství prachu a jiných nečistot, zda je funkční systém nucené ventilace vzduchu (čisté průchozí filtry, plynulé otáčky ventilátoru, funkčnost termostatu).

Při pravidelných revizích dle normy ČSN 331500 po 1-5 letech ( dle prostředí ) se provádějí předepsaná měření, dotahují se všechny proudové spoje, odstraňují se nečistoty /průdyšnost ventilačních mřížek/ a všechny případné jiné závady.

Vyhotovil :

Milan Bekr   v  Náchodě dne 1.1.2014